| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование и адрес аккредитованного лица) |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице |
| РОСС RU.0001.21ЭС23 | 03.10.2016 |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 2327/2020/СОУТ- О |  | 26.11.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата утверждения протокола) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оленевская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 39

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр "ТКА-Люкс" | 33 7101 | 05.001038.20 | 10.02.2020-09.02.2021 | ±6% | - температура окружаю-щего воздуха от 0 ºС до 40 ºС; - относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при температуре 25 ºС; - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа |
| Рулетка измерительная металлическая EX 10/5 | 2798 | 19009090423 | 21.11.2019-20.11.2020 | 0.3 мм/м | Температура окружающего воздуха от минус 40 ºС до плюс 50 ºС |
| Мультиметр цифровой АРРА 61 | 77451237 | 19008994855 | 08.11.2019-07.11.2020 | ±(0,012*Ux+3k) | Условия эксплуатации СИ: нормальные: - температура 23±5 ºС; - влажность 60±20 % рабочие: - температура (0-40) ºС; - влажность не более 80 % |
| Мультиметр цифровой АРРА 61 | 77451237 | 19009000217 | 29.10.2020-28.10.2021 | ±(0,012*Ux+3k) | Условия эксплуатации СИ: нормальные: - температура 23±5 ºС; - влажность 60±20 % рабочие: - температура (0-40) ºС; - влажность не более 80 % |

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | 207/19- 4910 п | 04.06.2019-03.06.2021 | ±0,2 ˚С; ±3,0 %; ± (0,05 +0,05V) - для 0.1-1 м/с, ± (0,1+ 0,05V)- для 1-20 м/с; ±0,13 кПа | ИИБ: Температуры окружающего воздуха, от -20 до +55 °С; Относительная влажность воздуха при 25 °С, до 90%. Сенсометрический щуп: температуры окружающего воздуха, от -40 до +85 °С; относительная влажность воздуха при 25 °С, до 97% |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005РЭ. ЛЮКСМЕТР "ТКА-ЛЮКС" |
| Оценка | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 6 апреля 2003 года |
|  | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |

4. Условия проведения исследований

| № РМ | Наименование рабочего места | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор (Директор школы) | Кабинет | 23.5 | 763 | 45.7 |
| 2 | Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) | Кабинет | 23.9 | 763 | 45.3 |
| 3 | Заместитель директора по ВР (Заместитель директора школы) | Кабинет | 23.5 | 763 | 45.6 |
| 4 | Главный бухгалтер | Кабинет | 24.1 | 763 | 44.8 |
| 5 | Секретарь (Секретарь руководителя) | Кабинет | 24.5 | 763 | 44.1 |
| 6 | Заведующий хозяйством | Кабинет | 24.2 | 763 | 44.6 |
| 7 | Бухгалтер | Кабинет | 23.8 | 763 | 45.1 |
| 8 | Специалист по охране труда | Кабинет | 23.5 | 763 | 45.3 |
| 9 | Библиотекарь | Зал библиотеки | 22.8 | 763 | 38.2 |
| 10 | Медицинская сестра | Кабинет | 24.2 | 763 | 43.5 |
| 11 | Педагог-психолог | Кабинет | 24.5 | 763 | 43.8 |
| 12 | Педагог-организатор | Кабинет | 24.1 | 763 | 43.9 |
| 13А | Учитель | Кабинет | 23.5 | 763 | 43.8 |
| 14А (13А) | Учитель | Кабинет | 23.6 | 763 | 43.5 |
| 15А (13А) | Учитель | Кабинет | 23.8 | 763 | 43.2 |
| 26 | Учитель информатики (Учитель) | Кабинет | 24.3 | 763 | 43.7 |
| 27 | Учитель физики (Учитель) | Кабинет | 23.9 | 763 | 43.6 |
| 28 | Учитель химии (Учитель) | Кабинет | 24.1 | 763 | 43.2 |
| 29 | Учитель технологии (Учитель) | Кабинет | 22.8 | 763 | 44.1 |
| 30А | Учитель физической культуры (Учитель) | Кабинет | 22.8 | 763 | 44.8 |
| 31А (30А) | Учитель физической культуры (Учитель) | Кабинет | 22.9 | 763 | 44.8 |
| 47 | Кладовщик, 2 разряд | Кабинет | 23.3 | 763 | 43.8 |

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Результаты измерения | Факт. уровень | U095 | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-управленческий персонал, МБОУ «Оленевская средняя школа», с. Оленевка, ул. Ленина, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Директор (Директор школы) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 345;362;358 | 355 | 27 | 300 | 2 |  |
| 2 | Заместитель директора по УВР (Заместитель директора школы) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 369;385;374 | 376 | 28 | 300 | 2 |  |
| 3 | Заместитель директора по ВР (Заместитель директора школы) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 347;369;356 | 357 | 28 | 300 | 2 |  |
| 4 | Главный бухгалтер | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 378;395;382 | 385 | 29 | 300 | 2 |  |
| Служащие, МБОУ «Оленевская средняя школа», с. Оленевка, ул. Ленина, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Секретарь (Секретарь руководителя) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 366;384;372 | 374 | 28 | 300 | 2 |  |
| 6 | Заведующий хозяйством | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 341;368;357 | 355 | 29 | 300 | 2 |  |
| 7 | Бухгалтер | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 352;374;369 | 365 | 29 | 300 | 2 |  |
| 8 | Специалист по охране труда | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 348;367;363 | 359 | 27 | 300 | 2 |  |
| 9 | Библиотекарь | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Зал библиотеки Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.6 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности (общая), лк |  | 245;261;255 | 254 | 20 | 200 | 2 |  |
|  | Освещенность р.п.(комбинированная), лк |  | 439;448;442 | 443 | 31 | 400 | 2 |  |
| 10 | Медицинская сестра | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 339;352;346 | 346 | 25 | 300 | 2 |  |
| Педагогический персонал, МБОУ «Оленевская средняя школа», с. Оленевка, ул. Ленина, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Педагог-психолог | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 378;394;386 | 386 | 28 | 300 | 2 |  |
| 12 | Педагог-организатор | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 366;384;375 | 375 | 28 | 300 | 2 |  |
| 13А | Учитель | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 395;410;402 | 402 | 29 | 300 | 2 |  |
| 14А (13А) | Учитель | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 362;386;373 | 374 | 29 | 300 | 2 |  |
| 15А (13А) | Учитель | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 348;366;352 | 355 | 27 | 300 | 2 |  |
| 26 | Учитель информатики (Учитель) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.35 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 456;469;461 | 462 | 33 | 400 | 2 |  |
| 27 | Учитель физики (Учитель) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 347;365;354 | 355 | 27 | 300 | 2 |  |
| 28 | Учитель химии (Учитель) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 355;374;362 | 364 | 28 | 300 | 2 |  |
| 29 | Учитель технологии (Учитель) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.40 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 449;463;457 | 456 | 33 | 400 | 2 |  |
| 30А | Учитель физической культуры (Учитель) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 339;345;341 | 342 | 24 | 300 | 2 |  |
| 31А (30А) | Учитель физической культуры (Учитель) | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 345;356;349 | 350 | 25 | 300 | 2 |  |
| Обслуживающий персонал, МБОУ «Оленевская средняя школа», с. Оленевка, ул. Ленина, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кладовщик, 2 разряд | 03.11.2020 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 215/218. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 336;352;347 | 345 | 26 | 300 | 2 |  |

U0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).

6. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 4860 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории |  |  |  | Лобачева Наталья Владиславовна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

7. Протокол утвердил:

| Руководитель испытательной лаборатории |  |  |  | Богомолов Сергей Алексеевич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

8. Заключение о соответствии требованиям:

- для 22 рабочих мест №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14А (13А), 15А (13А), 26, 27, 28, 29, 30А, 31А (30А), 47 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

9. Сотрудники испытательной лаборатории, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |