| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" (ООО "ТрудЭксперт") Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательной лаборатории ООО "ТрудЭксперт" _________ С. А. Богомолов 19.04.2022 МП |
| --- | --- | --- |
| полное и сокращенное наименование организации, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" РОСС RU.0001.21ЭС23 03.10.2016 |  |  |
| наименование испытательной лаборатории, уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 |  |  |
| фактический адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (831) 283-02-66; lab@trudexpert.info |  |  |
| номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории |  |  |

ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 45192022О |  | 19.04.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (регистрационный номер протокола) |  | (дата утверждения (выдачи) протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.03.2022

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2; 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

2.3. Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал

2.4. Адрес проведения измерений:  298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  4

3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора школы)

3.3. Код по ОК 016-94:  21614 03

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр "ТКА-Люкс" | 33 7101 | С-ВР/30-12-2021/122901371 | 30.12.2021-29.12.2022 | ± 6 % | Температура окружающего воздуха от 0 °С до +40 °С; относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при t = 25 °С; атмосферное давление: (84,0 - 106,7) кПа |
| Рулетка измерительная металлическая "EX10/5" | 2798 | С-БН/20-10-2021/103217174 | 20.10.2021-19.10.2022 | 2 класс точности Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, не более: миллиметрового ± 0,15 мм; сантиметрового ± 0,2 мм; дециметрового ± 0,3 мм; метрового и более ± [0,3 + 0,15·(L - 1)] мм, где L - число полных и неполных метров | Температура: от -40 °С до +50 °С; относительная влажность воздуха: не более 80 % при t = 25 °С; атмосферное давление: (101,3 ± 3) кПа |
| Мультиметр цифровой АРРА 61 | 77451237 | С-БН/20-10-2021/103210568 | 20.10.2021-19.10.2022 | Переменный ток: ± (0,015·Х + 5·k) В, где Х - измеренное значение, k - значение единицы младшего разряда (разрешение) на соответствующем пределе измерения | Температура от +10 °С до +50 °С; относительная влажность < 80 % |

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | С-М/07-06-2021/68786228 | 07.06.2021-06.06.2023 | Температура воздуха: ± 0,2 °С; скорость воздушного потока: для (0,1 - 1) м/с: ± (0,05 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; для (1 - 20) м/с: ± (0,1 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; относительная влажность воздуха: ± 3 %; атмосферное давление: ± 0,13 кПа | Температура окружающего воздуха: от -20 °С до +55 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 90 %; сенсометрический щуп: температура окружающего воздуха от -40 °С до +85 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 97 % |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005РЭ. ЛЮКСМЕТР "ТКА-ЛЮКС" |
| Оценка | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |

6. Характеристика осветительного оборудования  (осветительных приборов):

| Наименование рабочей зоны | Тип светильников | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % | Напряжение сети, В (U1/U2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет | с матовым плафоном | светодиодные | 36 | 3,2 | 0 | 215/218 |

7. Условия проведения исследований

| Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, кПа | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабинет | 22,7 | 101,8 | 42,5 |

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Результаты измерений | Фактическое (среднее) значение | U0.95 | Нормативное значение | Класс условий труда | Время, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет |  |  |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |  | 80 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 355; 368; 342 | 355 | 29 | 300 | 2 |  |

U0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).

9. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 2532 |  | Ведущий эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Морозов Дмитрий Владиславович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Заключение о соответствии требованиям:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

11. Дата составления протокола: 19.04.2022

12. Сотрудники организации, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе измерений, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ООО «ТрудЭксперт».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

______________________________________________________________________________________________

Конец протокола испытаний